2103

	


	(19) KG (11) 2103 (13) C1

(51) Н02Н 5/10 (2018.01)

G01R 31/02 (2018.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)
(21) 20180008.1

(22) 06.02.2018

(46) 31.10.2018, Бюл. № 10
(71) Оморов Т. Т.; Такырбашев Б. К. (KG)

(72) Оморов Т. Т.; Такырбашев Б. К.; Закиряев К. Э.; Койбагаров Т. Д.  (KG)

(73) Оморов Т. Т.; Такырбашев Б. К. (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 1935, С1, кл. G01R 11/24, 2017
(54) Способ диагностики и защиты от обрывов электрических линий трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ в составе АСКУЭ 

(57) Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для диагностики и защиты от обрывов фазных и нулевого проводов линии электрической сети напряжением 0,4 кВ в составе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Задачей изобретения является точное определение места обрыва фазных и нулевого проводов и локализация мест обрывов проводов сети в составе АСКУЭ, а также повышение условий электробезопасности и диагностики состояний проводов.

Поставленная задача решается тем, что в способе диагностики и защиты от обрывов электрических линий трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ в составе АСКУЭ, включающий размещение в начале линии трансформаторной подстанции, содержащей головной счетчик с PLC-модемом и концентратор данных, подключение каждого потребителя к линии электроснабжения через счетчик с PLC-модемом, периодический сбор данных со счетчиков потребителей, которые поступают в концентратор данных для хранения, их суммирования и сравнения, и на основе данных определение текущего электрического состояния трехфазной сети, согласно изобретению, измеренные счетчиками потребителей данные передают в идентификатор динамики нагрузки концентратора данных по технологии PLC, эти данные преобразуют в комплексные формы и записывают в базу данных концентратора данных, на основе вычислений межабонентских комплексных токов и межабонентских сопротивлений нулевого провода определяют координаты обрыва фазных и/или нулевого проводов и дают команду на отключение сети.

1 н. п. ф., 3 фиг.
<SDODE>  Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для диагностики и защиты от обрывов фазных и нулевого проводов линии электрической сети напряжением 0,4 кВ в составе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Известен способ защиты от обрывов фазных и нулевого проводов воздушной линии электрической сети напряжением 380 В, заключающийся в использовании для защиты линии трехфазного микропроцессорного счетчика электрической энергии, устанавливаемого на вводе потребителя, в дополнение его функциям, позволяющим выявлять обрывы фазных и нулевого проводов, в формировании в счетчике команды отключающего сигнала, передаваемого в трансформаторную подстанцию, питающую воздушную линию. Команда отключающего сигнала воздействует на независимый расцепитель автоматического выключателя, установленного в начале воздушной линии, и обеспечивает отключение поврежденной линии (Патент RU № 2581607, С1, кл. Н02Н 5/10, 2016).

Недостатком известного способа является то, что не определяется точное место обрыва фазных и нулевого проводов.

Наиболее близким является способ локализации мест несанкционированного отбора электроэнергии в электросетях 0,4 кВ, включающий размещение в начале линии трансформаторной подстанции с головным счетчиком и концентратором данных, сбор данных со всех счетчиков электроэнергии, которые поступают на концентратор данных для сравнения их суммарных значений с общим током на выходе трансформатора, автоматическое определение потерь электроэнергии и величины тока отбора на межабонентских участках сети, каждого абонента (потребителя) подключают к линии электроснабжения через счетчик с PLC-модемом для трехфазной четырехпроводной сети, при этом сбор данных со всех счетчиков электроэнергии производят периодически и на основе данных о нормальном и возмущенном состоянии сети определяют координаты мест отбора электроэнергии на межабонентских участках сети (Патент под ответственность заявителя KG № 1935, С1, кл. G01R 11/24, 2017).

Недостатком известного способа является то, что не предусмотрено точное определение места обрыва фазных и нулевого проводов.

Задачей изобретения является точное определение места обрыва фазных и нулевого проводов и локализация мест обрывов проводов сети в составе АСКУЭ, а также повышение условий электробезопасности и диагностики состояний проводов.

Поставленная задача решается тем, что в способе диагностики и защиты от обрывов электрических линий трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ в составе АСКУЭ, включающий размещение в начале линии трансформаторной подстанции, содержащей головной счетчик с PLC-модемом и концентратор данных, подключение каждого потребителя к линии электроснабжения через счетчик с PLC-модемом, периодический сбор данных со счетчиков потребителей, которые поступают в концентратор данных для хранения, их суммирования и сравнения, и на основе данных определение текущего электрического состояния трехфазной сети, согласно изобретению, измеренные счетчиками потребителей данные передают в идентификатор динамики нагрузки концентратора данных по технологии PLC, эти данные преобразуют в комплексные формы и записывают в базу данных концентратора данных, на основе вычислений межабонентских комплексных токов и межабонентских сопротивлений нулевого провода определяют координаты обрыва фазных и/или нулевого проводов и дают команду на отключение сети.

Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена структурная схема, содержащая элементы для реализации способа; на фиг. 2 - схема работы идентификатора динамики нагрузки; на фиг. 3 - расчетная схема замещения трехфазной распределительной сети 0,4 кВ. 

Способ осуществляется следующим образом.

Подключение потребителей к распределительной сети 0,4 кВ осуществляется по схеме, приведенной на фиг. 1. В начале линии размещается трансформаторная подстанция (ТП), включающая головной счетчик (ГСч) с PLC-модемом,  автоматический  выключатель (АВ) с независимым расцепителем (НР), концентратор данных (КД) с идентификатором динамики нагрузки (ИДН) с PLC-модемом. Каждого потребителя с нагрузкой (Н) подключают к электрической сети через счетчик (Сч) с PLC-модемом, передающим сигналы в КД через линии 0,4 кВ. 

В нормальном режиме работы линии обрыва проводов нет. Система линейных и фазных напряжений симметрична и схема находится в режиме диагностики.

Счетчики (Сч1, Сч2, Сч3….Счn) с PLC-модемом с требуемой точностью измеряют действующие значения токов, напряжений и коэффициенты мощности [image: image2.png]€OS Qpi



на нагрузках потребителей (фиг. 1). Эти данные в дискретные моменты времени передаются в ИДН концентратора данных по технологии PLC (Power Line Communication - коммуникация, построенная на линиях электропередачи). ИДН преобразует действующие значения токов и напряжений в комплексные формы и эти данные записывает в базу данных КД. КД в каждый момент времени на основе суммирования поступивших данных вычисляет межабонентские токи и напряжения, на основе которых определяет векторы межабонентских сопротивлений, а также фазные и абонентские сопротивления. Полученные данные определяют текущее электрическое состояние трехфазной сети.

Если межабонентские комплексные токи [image: image4.png]fvie



для k-й фазы равны нулю, то судят об обрыве этой фазной линии. При разнице значений текущего межабонентского сопротивления [image: image6.png]


 с предыдущим [image: image8.png]


, т. е. [image: image10.png]Zp ¥ Zp



, то судят об обрыве (-го участка нейтрального провода. 

При обрыве проводов КД дает команду НР автоматического выключателя (АВ) на его отключение, после отключения АВ цепь трехфазной сети и линия обесточивается, в тот же момент времени КД передает информацию в пульт управления диспетчера о точном месте нахождения обрыва проводов.

Преобразование действующих значений токов и напряжений нагрузок в комплексные формы осуществляется согласно схеме работы ИДН (фиг. 2).  Со счетчиков электроэнергии ([image: image12.png]


- обозначение [image: image14.png]


-ого потребителя [image: image16.png]


,  подключенного к k-й фазе) в ИДН

по каналам связи в дискретные моменты времени [image: image18.png]t € [trtrsq]



 с шагом дискретизации [image: image20.png]tryg —tf



 ([image: image22.png]


 поступают следующие данные:

1. Действующие значения токов [image: image24.png]


 и напряжений [image: image26.png]


 на нагрузках [image: image28.png]


;
2. Коэффициенты мощности [image: image30.png]COS Py



, определяемые фазовыми сдвигами [image: image32.png]Pk



 между соответствующими напряжениями [image: image34.png]


 и токами [image: image36.png]


, [image: image38.png]rae [



 и [image: image40.png]


 - мгновенные ток и напряжение на нагрузке [image: image42.png]


.

ИДН, согласно алгоритма преобразования, преобразует действующие значения токов [image: image44.png]


 и напряжений [image: image46.png]


 в комплексную форму:
[image: image48.png]5

=

1, %



,
          (1)
[image: image50.png]


,
[image: image52.png]




          (2)

где символы «в» и «м» обозначают вещественные и мнимые части соответствующих комплексных переменных; [image: image54.png]Lier Uyier @ Wone —



 модули и фазовые сдвиги этих переменных;          j = [image: image56.png]


 - мнимое число.

Вычисление КД межабонентских токов [image: image58.png]ik



 и [image: image60.png]


 осуществляется на основе первого закона Кирхгофа (фиг. 3) по следующим формулам:
[image: image61.png]e :ii.., :ia.-.. + I
L L




[image: image62.png]v=1n; k

3




[image: image64.png]


;
[image: image66.png]


.

в момент времени [image: image68.png]t € [trtrsq]



 в штатном режиме записываются на базу данных КД следующие комплексные вектора:
[image: image69.png]



[image: image70.png]Usres Usges ooes Unie ),





[image: image71.png]



[image: image73.png]



          (4)
[image: image74.png]



[image: image75.png]



На основе межабонентских токов и напряжений определяют векторы межабонентских сопротивлений фазного и нулевого проводов:
[image: image77.png]





[image: image79.png]Zn

[z, 25,




,[image: image81.png]



[image: image82.png]



где [image: image84.png]


, [image: image86.png]


,[image: image88.png]


, [image: image90.png]ik



, [image: image92.png]


, [image: image94.png]


 - комплексные представления соответствующих электрических переменных.

При обрыве провода q-го межабонентского участка k-й фазы должны выполняться условия: 
[image: image95.png]



так как соответствующие нагрузки при этом отключены от питания. Тогда структура вектора [image: image97.png]


 имеет следующий вид:
[image: image98.png]i = ligkes i2ks e Ig-12,0,0,...,0),  (5)





где [image: image100.png]i =0



,  [image: image102.png]


. Первый нуль «0» компонентов вектора [image: image104.png]


 указывает координаты обрыва фазного провода.

При обрыве нейтрального провода (-го межабонентского участка имеют место следующие соотношения для компонентов вектора [image: image106.png]


:
[image: image108.png]Zp ¥ Zp



,



          (6)
[image: image110.png]


,[image: image112.png]



[image: image113.png]



где [image: image115.png]


 и [image: image117.png]


 - текущее и предыдущее значения сопротивления, определенного для рассматриваемого дискретного момента времени t; [image: image119.png]


 [image: image121.png]


- величины базовых сопротивлений нейтрального провода межабонентского участка. При этом вектор [image: image123.png]


 имеет следующий вид:
[image: image125.png]Zy = 21, z3,
2 Zm41s s Zn]



.

Таким образом, при выполнении условия (6), векторы [image: image127.png]


 и [image: image129.png]


 не являются равными, т. е.[image: image131.png]


. Сравнивая компоненты векторов [image: image133.png]


 и [image: image135.png]


, КД определяет координаты обрыва нейтрального провода и формирует сигнал на отключение АВ.

 <SDOCL>  Формула изобретения  
Способ диагностики и защиты от обрывов электрических линий трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ в составе АСКУЭ, включающий размещение в начале линии трансформаторной подстанции, содержащей головной счетчик с PLC-модемом и концентратор данных, подключение каждого потребителя к линии электроснабжения через счетчик с PLC-модемом, периодический сбор данных со счетчиков потребителей, которые поступают в концентратор данных для хранения, их суммирования и сравнения, и на основе данных определение текущего электрического состояния трехфазной сети, отличающийся тем, что измеренные счетчиками потребителей данные передают в идентификатор динамики нагрузки концентратора данных по технологии PLC, эти данные преобразуют в комплексные формы и записывают в базу данных концентратора данных, на основе вычислений межабонентских комплексных токов и межабонентских сопротивлений нулевого провода определяют координаты обрыва фазных и/или нулевого проводов и дают команду на отключение сети.
</SDOCL> 
Способ диагностики и защиты от обрывов электрических линий
трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ в составе АСКУЭ 

[image: image136.jpg]K mynsTy ynpamieHus aucneryepa





Фиг. 1

Способ диагностики и защиты от обрывов электрических линий
трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ в составе АСКУЭ 

[image: image137.jpg]WUnentuduxarop
JUHAMHUKH

Harpy3Kku

CueT4uk
9JIEKTPO3HEPTHA

o iy





Фиг. 2

[image: image138.jpg]



Фиг. 3

<SIGN>
Выпущено отделом подготовки материалов

_______________________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








6

_892022383.unknown

