| (19) KG | (11) 2336 | (13) С1 | (46) 29.04.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| (51) G01R 27/16 (2023.01) |  |  |  |

(19) KG (11)  2336  (13)  С1 (46) 29.04.2023

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20220020.1

(22) 18.03.2022

(46) 29.04.2023, Бюл. №4

(76) Оморов Туратбек Турсунбекович, Такырбашев Бейшеналы Касымалиевич (KG)

(56) Оморов Т.Т., Такырбашев Б.К., Жаныбаев Т.О., Койбагаров Т.Дж. Идентификация и мониторинг потерь мощности в распределительных сетях в составе АСКУЭ [электронный ресурс] // Журнал Надежность систем энергетики в условиях их цифровой трансформации, 13.09.2021, № 72, С. 33-41, http:// efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://les.sei. irk.ru/media/uploads/booklet/93/book1.pdf

(54) Способ идентификации технических и коммерческих потерь электроэнергии по данным АСКУЭ

(57) Изобретение относится к области измерительной техники для оперативного определения технических и коммерческих потерь мощности по данным синхронных измерений мощности, тока, напряжения в начале сети и у каждой нагрузки абонентов сети.

Задачей изобретения является идентификация технических и коммерческих потерь электроэнергии в условиях неопределенности состояния реальной распределительной сети, а именно расчет технических и коммерческих потерь электроэнергии с учетом внутреннего сопротивления и ЭДС источника питания полученных по данным АСКУЭ.

Техническим результатом изобретения является расширение функциональной возможности АСКУЭ, который позволяет идентифицировать технические и коммерческие потери электроэнергии на основе ввода и анализа трех моделей виртуальной и реальной распределительной сети.

Поставленная задача решается тем, что в способе идентификации технических и коммерческих потерь электроэнергии по данным АСКУЭ, включающий в себя данные электронных счетчиков электроэнергии и ввод модели виртуальной распределительной сети, характеризующий идеализированное состояние, в котором отсутствуют неконтролируемые мощности, при условии, что межабонентские участки имеют нулевые сопротивления и анализируя реальные распределительные сети, вычисляют желаемые и реальные суммарные комплексные мощности нагрузки абонентов, технические и коммерческие потери электроэнергии, вводят три модели виртуальных сетей с учетом ЭДС источника питания, при этом в первой виртуальной сети отсутствуют неконтролируемые мощности, межабонентские сопротивления имеют нулевые значения; во второй виртуальной сети имеются неконтролируемые утечки токов и межабонентские сопротивления имеют нулевые значения, и в третьей виртуальной сети отсутствуют неконтролируемые потери мощности, а межабонентские сопротивления и нагрузка абонентов соответствуют режиму реальной сети.  1 н. п. ф., 2 фиг.

Изобретение относится к области измерительной техники для оперативного определения технических и коммерческих потерь мощности по данным синхронных измерений мощности, тока, напряжения в начале сети и у каждой нагрузки абонентов сети.

Известен способ оперативной идентификации параметров четырехпроводной распределительной сети 0,4 кВ с помощью АСКУЭ на основе измерений двух режимов работы сети, формируются естественным образом за счет измерения мощности, потребляемой абонентами. Для нахождения фактических искомых параметров распределительной сети необходимы измерения в двух режимах. Используя данные первого и второго режима распределительной сети, рассчитываются комплексные сопротивлений фазных и нулевых проводов на всех участках магистральной линии (Патент RU №2734723, C1, кл. G01R 27/16, 22.10.2020).

Недостатками известного технического решения являются сложность вычисления, то есть вычисление комплексных сопротивлений участков магистральной линии. Определение участков распределительных сетей 0,4 кВ, основано на измерениях векторов тока и напряжения в начале сети, что усложняет вычисление.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемому изобретению является способ идентификации и мониторинг потерь в распределительных сетях по данным АСКУЭ (Оморов Т.Т., Такырбашев Б.К., Жаныбаев Т.О., Койбагаров Т.Дж. Идентификация и мониторинг потерь мощности в распределительных сетях в составе АСКУЭ [электронный ресурс] // Журнал Надежность систем энергетики в условиях их цифровой трансформации, 13.09.2021, № 72, С. 33-41, http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ http://les.sei.irk.ru/media/uploads/booklet/93/book1.pdf).

Недостатком способа является, что в виртуальной модели распределительной сети неучитывается электродвижущая сила (ЭДС) источника питания и его внутреннее сопротивление, что и влияет на точность вычисления.

Задачей изобретения является идентификация технических и коммерческих потерь электроэнергии в условиях неопределенности состояния реальной распределительной сети, а именно расчет технических и коммерческих потерь электроэнергии с учетом внутреннего сопротивления и ЭДС источника питания полученных по данным АСКУЭ.

Техническим результатом изобретения является расширение функциональной возможности АСКУЭ, который позволяет идентифицировать технические и коммерческие потери электроэнергии на основе ввода и анализа трех моделей виртуальной и реальной распределительной сети.

Поставленная задача решается тем, что в способе идентификации технических и коммерческих потерь электроэнергии по данным АСКУЭ, включающий в себя данные электронных счетчиков электроэнергии и ввод модели виртуальной распределительной сети, характеризующий идеализированное состояние, в котором отсутствуют неконтролируемые мощности, при условии, что межабонентские участки имеют нулевые сопротивления и анализируя реальные распределительные сети, вычисляют желаемые и реальные суммарные комплексные мощности нагрузки абонентов, технические и коммерческие потери электроэнергии, вводят три модели виртуальных сетей с учетом ЭДС источника питания, при этом в первой виртуальной сети отсутствуют неконтролируемые мощности, межабонентские сопротивления имеют нулевые значения; во второй виртуальной сети имеются неконтролируемые утечки токов и межабонентские сопротивления имеют нулевые значения, и в третьей виртуальной сети отсутствуют неконтролируемые потери мощности, а межабонентские сопротивления и нагрузка абонентов соответствуют режиму реальной сети.

Предлагаемый способ идентификации коммерческих и технических потерь распределительных сетей 0,4 кВ основан на измерении активных и реактивных мощностей нагрузки абонентов и в начале сети с помощью средств АСКУЭ, поясняется чертежами, где на фиг. 1 приведена схема распределительной сети; на фиг. 2 - схема моделей виртуальных распределительных сетей.

На фиг. 1 в качестве примера представлен возможный участок трех фазной четырехпроводной сети напряжением 0,4 кВ. Для упрощения описания элементов фиг. 1 символом обозначим κ, ν - индексные переменные, номера  фаз  А,  В,  С  (κ= 1,3) и электрических контуров сети (= 1,n); Iκ, Zκ - синусоидальный мгновенный ток и сопротивление на соответствующем электроприемнике (нагрузке) с координатой (, κ);   zk - сопротивление  -го межабонентского участка κ-ой фазы; J, z - мгновенный ток и сопротивление -го участка нейтрального провода;  Iκ,Sκ, - мгновенные синусоидальные токи и комплексные мощности соответственно на входах соответствующих фаз; Sκ - комплексные мощность, потребляемые абонентами с координатами (,κ).

На фиг. 2 а), б), в) описаны элементы моделей виртуальных распределительных сетей (ВРС), символом введены следующие обозначение:  - индексная переменная обозначающая номер ВРС; Ekμ - ЭДС источника -ой фазы ВРСμ;  Ikμ, Vkμ - комплексные токи и напряжения на входах k-ой фазы ВРСμ; Jμo - ток в нулевом проводе ВРСμ; Zkμэ, Zkμэx, Zkμэкв  - эквивалентные сопротивление k-ой фазы ВРСμ.

Способ реализуется следующим образом, концентратор данных КД АСКУЭ (фиг. 1) в дискретные моменты времени t =tξ, (ξ=1,2,3,…) одновременно опрашивает всех счетчиков электроэнергии W0, W11…W1n, W21…W2n, W31…W3n, далее измеренные параметры: активные Pνκ, реактивные Qνκ мощностей, потребляемых нагрузками абонентов и активные Pκ, реактивные мощности Qκ, потребляемые фазами на входе сети; действующие значения токов, напряжений, коэффициенты мощности Iκ, Uκ,cosφκ на входах фаз и  Iνκ, Uνκ,cosφνκ на нагрузках сети, записывается в базу данных АСКУЭ.

В момент ( t =tξ)  синхронных измерений данных счетчиков электроэнергии АСКУЭ (фиг. 1) W0, W11…W1n, W21…W2n, W31…W3n распределительной сети находится в двух состояниях:

1) в штатном (нормальном, желаемом) состоянии (Co) когда отсутствует несанкционированный отбор электроэнергии;

2) в возмущенном состоянии (C') когда имеет несанкционированный отбор электроэнергии.

Вычисляется комплексные величины мощностей по данным АСКУЭ по известным формулам:

Sκξ=Pκξ+ jQκξ

Sκaξ= =1nSκ=Pκa+jQκa        κ= 1,3,

Оценивается желаемые токи распределительной сети для этого, вводим модель ВРС1 (фиг. 2а). Выражения для суммарных мощностей абонентов имеют вид:

Ska=Jk12Zk1э,            k=1,3,	          (1)

где Jk1 - действующие значение входного тока Jk1.

Величины Ska и Zk1э запишем в экспоненциальной форме

Ska=Skejφka,

Zk1э=Zk1эejφka,             k=1,3,	          (2)

где Sk,  Zk1э,   φka,  φk1э - модули и аргументы соответствующих комплексных величин. Здесь параметры Sk и φka являются известными величинами. При этом φk1э=φka, с учетом (2) соотношение (1) принимают вид

Ska=Jk12Zk1э,          k=1,3,	          (3)

где вещественные параметры Jk1 и Zk1э являются неизвестными величинами.

Для их определения запишем функциональные связи между ЭДС Ek1 источника (трансформатора) и входными переменными BPC1:

Ek1=Vk1+Jk1zт,  k=1,3,

где Zт- внутреннее сопротивление источника питания. Так как Vk1=Jk1Zk1э, то последние соотношения имеют вид:

Ek1=Jk1Zk1э+zт,  k=1,3.                (4)

Переменные, входящие в полученные равенства запишем в экспоненциальной форме:

Ek1=Ek1ejβk+ψk1,                     Jk1=Jk1ejβk+αk1,  k=1,3,zт=zтejφT,                                                (5)

где Ek1, Jk1, zт- модули соответствующих комплексных величин; φт- аргумент величины zT, ψk1, αk1- отклонения фазовых сдвигов э.д.с. Ek1 и токов Jk1 от их базовых (номинальных) значений βk, где βk=2(k-1)π3.

Путем подстановки последних выражений в соотношения (3) и после несложных преобразований получаем

Ek1Jk1ejλk1=Zk1Эejφk1Э+zтejφT,  k=1,3,         (6)

где параметры λk1 определяются разностями фазовых сдвигов:

λk1=ψk1-αk1.

Отметим, что с учетом (3) соотношения (6) представим в виде

Ek1Jk1ejλk1=Skaejφk1э+zTJk12ejφт,

k=1,3.                                                     (7)

Здесь неизвестными являются параметры Ek1, Jk1 и λk1. Величины Ek1 можно вычислить на основе данных, полученных с головного трехфазного счетчика АСКУЭ. Для этой цели будем использовать функциональные связи между ЭДС Ek1 и входными переменными исходной сети (фиг. 1):

Ek=Uk+Ikzт,  k=1,3.

С учетом Uk=IkZk последние равенства имеют вид

EkIkejηk=Zkejφk+zтejφT,  k=1,3,       (8)

где параметры ηk=ψk-αk, а ψk, αk- отклонения фазовых сдвигов э.д.с. Ek и токов Ik от их базовых значений βk. Отметить, что правые части соотношений (8) являются известными комплексными величинами Ck:

Ck=Ckejθk,  k=1,3,                         (9)

где Ck, θk- модуль и фаза Ck.

На основе сравнения равенств (8) и (9) получаем численные значения Ek=Ek1:

Ek1=Ik∙Ck,  k=1,3.                    (10)

Таким образом, комплексные соотношения (7)  включает только двух неизвестных параметров: Jk1 и λk1. Для их определения эти соотношения представим в виде:

Ek1Jk1ejλk1=Skacosφk1э+jsinφk1э+

zTJk12cosφт+jsinφт,      k=1,3,            (11)

что можно записать следующим образом:

Ek1Jk1ejλk1=dk1+jfk1,           k=1,3,

где

dk1=Skacosφk1э+zTJk12cosφT,

fk1=Skasinφk1э+zTJk12sinφT.

Отсюда видно, что

Ek12Jk12=dk12+fk12,  k=1,3.             (12)

Путем подстановки выражений для ak1 и bk1 в правые части равенств (12) и после несложных преобразований получаем следующие алгебраические уравнения относительно искомых параметров Jk1:

ak1Jl14+bk1Jk12+ck1=0,  k=1,3,      (13)

где коэффициенты ak1, bk1 и ck1 являются известными величинами, которые определяются по формулам:

ak1=zт2,

bk1=2zтSka2cosφk1э-φT-Ek1,

ck1=Ska2.

Как известно, уравнения (13) можно решить аналитически путем их преобразования k биквадратным уравнениям:

ak1yk2+bk1yk+ck1=0,  k=1,3,        (14)

где новые переменные yk1 с искомыми параметрами Jk1 связаны по следующим формулам:

yk=Jk12,  k=1,3.

В результате на основе формулы Виеты получаем решения систем (14):

yk=-bk1±bk12-4ak1ck1ak1,

k=1,3.                             (15)

Следовательно, искомые желаемые токи Jk1 на входах распределительной сети определяются следующими формулами:

Jk1=yk,  k=1,3.                           (16)

Отметим, что в рассматриваемом случае нет необходимости оценки аргументов λk1, входящих в соотношения (7) и (11).

Формируем уравнений идентификации, для этой цели рассмотрим ВРС2 и ВРР3 схемы которых показаны на фиг. 2б и 2в соответственно. Функциональные связи между соответствующими ЭДС и входными их переменными определяются следующими соотношениями:

Ek2=Vk2+Ikzт,

Ek3=Vk3+Ik1zт,  k=1,3.

Поскольку Vk2=IkZтэx и Vk3=Ik1Zk3экв последние выражения можно записать в виде:

Ek2Ik=Zтэx+zт,

Ek3Ik1=Zk3экв+zт,  k=1,3,

что эквивалентно следующим равенствам:

Ek1Ikejλk2=Zk2эx+zT,

Ek1Ik1ejλk3=Zk3экв+zт,  k=1,3.

где Ek2=Ek3=Ek1,

λk2=ψk2-αk,  λk3=ψk3-αk1.

Отсюда предварительно определяем выражения для эквивалентных сопротивлений:

Zk2эx=zT-Ek1Ikejλk2,  k=1,3,            (17)

Zk3экв=zT-Ek1Ik1ejλk3,  k=1,3.           (18)

Далее на основе анализа суммарных мощностей исходной реальной распределительной сети и мощностей, потребляемых виртуальными сетями ВРС2 и ВРС3 можно записать следующие балансовые соотношения:

Sk-Skт=Ik2Zkэx,              k=1,3,             (19)

Sk-Skx=Ik12Zkэкв,           k=1,3,             (20)

Соотношения (5) представим в виде

Skт+Skx=SkΣ,  k=1,3,                     (21)

где суммарные потери мощности SkΣ являются известными величинами, которые можно записать в экспоненциальной форме:

SkΣ=Sk-Ska=SkΣejφkΣ,  k=1,3.      (22)

Совокупность соотношений (17) - (21) представляет собой систему уравнений идентификации технических и коммерческих потерь мощностей в распределительной сети.

Решаем уравнений идентификации, для этой цели в начале выражения для эквивалентных сопротивлений zkэx и zk1экв, определяемых формулами (17) и (18) соответственно подставляем в правые части соотношений (19) и (20):

Sk-Skт=Ik2zт-Ek1Ikejλk2,                           Sk-Skx=Ik12zт-Ek1Ik1ejλk3,  k=1,3.

Теперь отсюда определяем выражения для искомых мощностей:

Skт=Sk-Ik2zт-Ek1Ikejλk2,                           Skx=Sk-Ik12zт-Ek1Ik1ejλk3,  k=1,3.   (23)

Далее полученные выражения подставляем в левые части соотношений (21) с учетом (22) и формул для Sk:

Sk=Skejθk,  k=1,3,

где параметры Sk и θk являются известными величинами.

В результате получаем экспоненциальное представление равенств (21):

2Skejθk-Ik2+Ik12zтejφт+

Ek1Ikejλk2+Ik1ejλk3=SkΣejφkΣ,   k=1,3.

Теперь последние соотношения запишем в виде:

Ikejλk2+Ik1ejλk3=rk+jmk,   k=1,3,     (24)

где rk, mk - вещественные и мнимые части комплексной величины Fk:

Fk=SkΣejφkxEk1-2SkΣejθkEk1+Ik2+Ik12ZTejφTEk1.

После несложных преобразований получаем следующие выражения для rk, mk:

rk=Ikcosλk2+Ik1cosλk3

mk=Iksinλk2+Ik1sinλk3

Для определения неизвестных параметров λk2 и λk3, составляющих векторов λk=[λk2, λk3], соотношение (24) представим в тригонометрической форме:

Ikcosλk2+jsinλk2+

Ik1cosλk3+jsinλk3=rk+jmk,       k=1,3.

После нескольких преобразований левых частей последних равенств получаем

ek+jqk=rk+jmk,      k=1,3,	(25)

где ek и qk определяются по формулам

ek=Ikcosλk2+Ik1cosλk3,

qk=Iksinλk2+Ik1sinλk3.

Для обеспечение соотношений (25) должны выполняться следующие условия:

ekλk=rk,

qkλk=mk,               k=1,3,

которые с учетом выражений для ek и qk имеют вид

Ikcosλk2+Ik1cosλk3=rk,

Iksinλk2+Ik1sinλk3=mk,     k=1,3.        (26)

Соотношение (26) представляют собой систему из двух нелинейных алгебраических уравнений относительно компонентов искомого вектора λk=[λk2, λk3], для каждого значения индекса k. Предложим, что на основе решений систем уравнений (26) получены векторы λk*=[λk2*, λk3*]. Далее подставляя найденные параметры λk2* и λk3*. В правые части формул (23) вычисляем величины искомых технических SkT и коммерческих Skx потерь мощностей в распределительной сети, в которой имеются неконтролируемые утечки токов, включая несанкционированные отборы электроэнергии.

Полученные выше результаты позволяют оценить количества технических WT(T) и коммерческих Wх(T) потерь электроэнергии в распределительной сети за интервал наблюдения T по следующим формулам:

WTT=κ=13ξ=1mPkT(ξ)Δtξ,

WxT=κ=13ξ=1mPκx(ξ)Δtξ. 	        (27)

T=ξ=1mΔtξ,

где	Δtξ=tξ+1-tξ,      ξ=1,m.

Таким образом, предлагаемый способ в условиях неопределенности состояния реальной распределительной сети, с учетом внутреннего сопротивления и ЭДС источника питания полученных по данным АСКУЭ, позволяет вычислить и определить раздельно количества технических и коммерческих потерь электроэнергии, который необходим для точного анализа структуры потерь электроэнергии в распределительной сети.

Формула изобретения

Способ идентификации технических и коммерческих потерь электроэнергии по данным АСКУЭ, включающий в себя данные электронных счетчиков электроэнергии и ввод модели виртуальной распределительной сети, характеризующий идеализированное состояние, в котором отсутствуют неконтролируемые мощности, при условии, что межабонентские участки имеют нулевые сопротивления и анализируя реальные распределительные сети, вычисляют желаемые и реальные суммарные комплексные мощности нагрузки  абонентов,  технические  и  коммерческие потери электроэнергии, отличающийся тем, что вводят три модели виртуальных сетей с учетом ЭДС источника питания, при этом в первой виртуальной сети отсутствуют неконтролируемые мощности, межабонентские сопротивления имеют нулевые значения; во второй виртуальной сети имеются неконтролируемые утечки токов и межабонентские сопротивления имеют нулевые значения, и в третьей виртуальной сети отсутствуют неконтролируемые потери мощности, а межабонентские сопротивления и нагрузка абонентов соответствуют режиму реальной сети.

Способ идентификации технических и коммерческих

потерь электроэнергии по данным АСКУЭ

Фиг. 1

Способ идентификации технических и коммерческих

потерь электроэнергии по данным АСКУЭ

Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03