2370


[image: image1.wmf]
	(19) KG
	(11) 2370
	(13) C1
	(46) 29.12.2023

	(51) H02H 6/00 (2023.01)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20220057.1

(22) 24.10.2022

(46) 29.12.2023, Бюл. №12

(76) Кабаев Темиржан; Калматов Улукбек Абдукалыкович; Эралиева Гульмира Шаршенбековна; Суюнтбекова Нурила Амантаевна; Бузурманкулова Чолпон Мейманалыевна; Абдылдаева Мээрим Талайбековна; Сулайманова Жибек Абдылдабековна (KG)
(56) Патент под ответственность заявителя KG №285, кл. H02H 6/00, 30.04.2020
(54) Устройство диагностирования силового масляного трансформатора для обнаружения внутренних повреждений
(57) Изобретение относится к устройствам диагностики и защиты, реагирующим на внутренние повреждения силового масляного трансформатора (СМТ) и может быть использовано на трансформаторных подстанциях, как в энергосистеме, так и в системе электроснабжения промышленных предприятий.
Задачей изобретения является разработка устройства, контролирующего степень старения трансформаторного масла в режиме мониторинга, реагирования на внутренние повреждения, при которых происходит выделение газа, ускоренное перетекание масла или смеси масла с газом из бака в расширитель, а также снижение уровня масла.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве диагностирования силового масляного трансформатора для обнаружения внутренних повреждений, содержащем расширительный бачок, соединенный маслопроводом с баком трансформатора; датчики температуры масла, установленные внутри бака над обмотками трансформатора; датчики токов, включенные на стороне низкого напряжения трансформатора, соединенные со входами вторых измерительных преобразователей ток-напряжения, выходы которых (преобразователей) подключены ко входам аналого-цифрового преобразователя, цифровые выходы которых (преобразователей) подключены к соответствующим входам микроконтроллера, соединенного соответствующими выходами с дисплеем; реле управления, преобразователем уровней сигналов и энергонезависимым запоминающим устройством, согласно изобретению, для регистрации внутренних повреждений в силовом трансформаторе между баком трансформатора и расширительным бачком выполнено; соединенное к маслопроводу устройство, состоящее из конденсатора с плоскими электродами, диэлектриком которого может быть масло или газовые пузыри и конденсатора с плоскими электродами. В межэлектродный промежуток может входить или выходить плоская пластина из сегнетоэлектрика, которая жестко прикреплена к одному торцу подвижного поршня из фторопласта, а другой торец поршня прижат к пружине, при этом на подвижный поршень с торца, прижатому к пружине, может оказывать воздействие, возникшее в маслопроводе давление масла; причем каждый из конденсаторов являются элементами, подключенные к плечам соответствующих четырех плечевых мостовых схем, к двум вершинам которых подается сетевое напряжение; а с других двух вершин сигналы подаются к соответствующим аналоговым входам аналого-цифрового преобразователя информационно-управляющей системы.

1 н. п. ф., 3 фиг.
Изобретение относится к устройствам диагностики и защиты, реагирующим на внутренние повреждения силового масляного трансформатора (СМТ) и может быть использовано на трансформаторных подстанциях, как в энергосистеме, так и в системе электроснабжения промышленных предприятий. 

Известно устройство защиты силового масляного трансформатора от перегрева (Патент BY №6428, U, кл. H02H 6/00, 30.08.2010), содержащее датчик температуры наружного воздуха, соединенный со входом первого измерительного преобразователя сопротивление-напряжение, выход которого соединен с первым входом аналого-цифрового преобразователя (АЦП), цифровые выходы которого подключены к соответствующим входам микроконтроллера, соединенного соответствующими выходами с дисплеем, реле управления, преобразователем уровней сигналов и энергонезависимым запоминающим устройством. Устройство так же содержит три датчика токов, включенные на стороне низкого напряжения трансформатора, соединённые с входами соответствующих измерительных преобразователей ток-напряжение, при этом выходы всех измерительных преобразователей подключены к входам АЦП, а так же содержит датчик температуры масла, три датчика температуры обмоток низкого напряжения трансформатора и датчик температуры магнитопровода, каждый из которых соединен со входом соответствующего измерительного преобразователя сопротивления напряжение. Для подключения и запуска в работу устройства требуется временное отключение силового трансформатора от сети.

Недостатком известного устройства является менее чувствительно и при диагностике электрооборудования потребуется контакт измеряющего персонала с измеряемым объектом, также результаты измерения зависят от погодных условий. 

За прототип выбрано устройство контроля теплового состояния силового масляного трансформатора (Патент под ответственность заявителя KG №285, кл. H02H 6/00, 30.04.2020), содержащее датчики температуры наружного воздуха, соединенный со входом первого измерительного преобразователя сопротивление-напряжение, выход которого соединен с первым входом аналого-цифрового преобразователя, цифровые выходы которого подключены к соответствующим входам микроконтроллера, соединенного соответствующими выходами с дисплеем, реле управления, преобразователем уровней сигналов и энергонезависимым запоминающим устройством, также содержащее три датчика токов, включенные на стороне низкого напряжения трансформатора, соединенные с входами соответствующих измерительных преобразователей ток-напряжение, при этом выходы всех измерительных преобразователей подключены к входам аналого-цифрового преобразователя, отличающееся тем, что датчики токов подключены к трансформатору со стороны низкого напряжения и дополнительно предусмотрены два датчика температуры. Причем все три датчика температуры установлены над обмотками и выполнены в виде керамических изоляторов, внутри которых расположены токопроводы, соединенные с одной стороны и измеряемыми преобразователями, а с другой – терморезисторами, при этом нижняя часть датчиков выполнена металлической с резьбой для ввинчивания в крышку бака трансформатора.

Недостаток известного устройства заключается в игнорировании повреждений внутри бака трансформатора, при которых происходит выделение газа, ускоренное перетекание масла или смеси масла с газом из бака в расширитель, а также снижению уровню масла в баке.

Задачей изобретения является разработка устройства, контролирующего степень старения трансформаторного масла в режиме мониторинга, реагирования на внутренние повреждения, при которых происходит выделение газа, ускоренное перетекание масла или смеси масла с газом из бака в расширитель, а также снижение уровня масла.

Поставленная задача решается тем, что в устройстве диагностирования силового масляного трансформатора для обнаружения внутренних повреждений, содержащем расширительный бачок, соединенный маслопроводом с баком трансформатора, датчики температуры масла, установленные внутри бака над обмотками трансформатора, датчики токов, включенные на стороне низкого напряжения трансформатора, соединенные со входами вторых измерительных преобразователей ток-напряжения, выходы которых подключены ко входам аналого-цифрового преобразователя, цифровые выходы которых подключены к соответствующим входам микроконтроллера, соединенного соответствующими выходами с дисплеем, реле управления, преобразователем уровней сигналов и энергонезависимым запоминающим устройством, согласно изобретению, для регистрации внутренних повреждений в силовом трансформаторе между баком трансформатора и расширительным бачком выполнено, соединенное к маслопроводу устройство, состоящее из конденсатора с плоскими электродами, диэлектриком которого может быть масло или газовые пузыри и конденсатора с плоскими электродами, в межэлектродный промежуток может входить или выходить плоская пластина из сегнетоэлектрика, которая жестко прикреплена к одному торцу подвижного поршня из фторопласта, а другой торец поршня прижат к пружине, при этом на подвижный поршень с торца, прижатому к пружине, может оказывать воздействие, возникшее в маслопроводе давление масла, причем каждый из конденсаторов являются элементами, подключенные к плечам соответствующих четырех плечевых мостовых схем, к двум вершинам которых подается сетевое напряжение, а с других двух вершин сигналы подаются к соответствующим аналоговым входам аналого-цифрового преобразователя информационно-управляющей системы.

Устройство диагностирования силового масляного трансформатора для обнаружения внутренних повреждений поясняется чертежами, где на фигурах 1, 2 и 3 пунктирными линиями 1 выделены все элементы функциональной и электрической схем заявленного устройства.

На фиг. 1 представлено устройство в составе общей схемы силового масляного трансформатора; на фиг. 2 - развернутая конструкция заявленного устройства; на фиг. 3 - развернутая электрическая схема мостовых схем и схема передачи электрических сигналов от мостовых схем к информационно-управляющей системе (ИУС) и измерительным преобразователям.
Позициями на чертежах (фиг. 1, 2, 3) обозначены:

1 - элементы функциональной и электрической схем устройства, выделенные пунктирными линиями;

2 - расширительный бачок (фиг. 1, 2);

3 - бак трансформатора (фиг. 1);

4 - маслопровод (фиг. 1, 2); 

5 - датчики температуры верхних слоев масла (фиг. 1);

6 - обмотка трансформатора (фиг. 1);

7 - короткозамкнутый виток, возникший в результате повреждения межвитковой изоляции обмотки (фиг. 1); 

8 - магнитопроводы (фиг. 1);

9 - газовые пузыри в баке трансформатора (фиг. 1);

10 - диэлектрический корпус (фиг. 2);

11 - подвижный поршень из фторопласта со сквозными каналами небольших диаметров для пропуска масла (фиг. 2);

12 - плоская пластина из сегнетоэлектрика, жестко скрепленная с подвижным поршнем 11 (фиг. 2);

13 - пружина (фиг. 2);

14 - газовые пузыри в маслопроводе 4 (фиг. 2);
15 - соединительная трубка из механически прочного маслостойкого диэлектрического материала, связывающая диэлектрический корпус устройства 10 с расширительным бачком 2 (фиг. 1, 2);

16 - измерительные преобразователи (фиг. 3);

17 - дисплей, соединенный к выходу микроконтроллера (МК) (фиг. 3);

18 - реле управления, тоже соединенный к выходу микроконтроллера (МК) (фиг. 3).
Принятые условные обозначения по тексту и схемам:
- СМТ - силовой масляный трансформатор; 
- АЦП - аналого-цифровой преобразователь;
- ИУС - информационно-управляющая система;
- МС - мостовая схема;
- МC1 - первая мостовая схема;
- МC2 - вторая мостовая схема;

- [image: image3.png]


 - первый конденсатор с плоскими электродами, в межэлектродный промежуток которого может входить или выходить плоская пластина из сегнетоэлектрика;
- [image: image5.png]


 - второй конденсатор с плоскими электродами, вмонтированный в диэлектрическую трубку, в промежутке между электродами которого, в зависимости от состояния СМТ, может быть или масло, или масло с газовыми пузырями;

МК - микроконтроллер (фиг. 3);

ОЗУ - энергозависимое запоминающее устройство (фиг. 3);

Ι и ΙΙ - входы (диагонали питания) (фиг. 3);

ΙΙΙ и ΙV - выходы (измерительные диагонали) (фиг. 3). 

Устройство диагностирования силового масляного трансформатора для обнаружения внутренних повреждений функционирует следующим образом.

Значения емкостей конденсаторов [image: image7.png]


 и [image: image9.png]


 существенно изменяются только при возникновении соответствующих внутренних повреждений в силовом масляном трансформаторе (СМТ). Поэтому в исходном состоянии при отсутствии внутренних повреждений параметры мостов [image: image11.png]MG



, [image: image13.png]MC,



 подобраны (из условия равновесия моста) таким образом, что эти мосты сбалансированы:

[image: image15.png]2124 = ZZy



                       (1)

Следовательно, разности потенциалов на измерительных диагоналях ΙΙΙ-ΙV МС ([image: image17.png]03 = @4



, [image: image19.png]3~ ¢4



) (фиг. 3) равны нулю, и их равновесное состояние сохраняется до возникновения внутренних повреждений. При возникновении внутренних повреждений, например, короткозамкнутых витков 7, обмотки трансформатора 6 (фиг. 1), мосты [image: image21.png]MG



, [image: image23.png]MC,



 выходят из равновесного состояния и падения напряжений в резисторах [image: image25.png]


, [image: image27.png]


 от токов [image: image29.png]


, [image: image31.png]


, протекающих по ним, подаются на соответствующие входы АЦП информационно-управляющей системы (ИУС), сигнализируя о возникших повреждениях.

[image: image32.png]e T s
M A A AR A





(2)

где [image: image34.png]


, [image: image36.png]


 - электрические токи протекающие в мостах МC1 и МC2.

В выражении (2)

[image: image38.png]


 - сопротивление измерительной диагонали ΙΙΙ - ΙV,

[image: image40.png]


, [image: image42.png]


, [image: image44.png]


, [image: image46.png]


 соответственно сопротивления плеч Ι-ΙΙΙ, ΙΙ-ΙΙΙ, I-IV, II-IV моста [image: image48.png]MG



 (фиг. 3). 

Значения этих сопротивлений определяем по следующим формулам:

[image: image50.png]


                    (3)
[image: image52.png]


     (4)
Формула (3) соответствует параллельной схеме замещения сопротивления плеча Ι-ΙΙΙ.

Следует отметить, что сбалансированный в начале мост [image: image54.png]MC,



 выходит из равновесия не только во время появления газовых пузырьков 14 между его обкладками из-за внутренних повреждений в СМТ, но и при длительной его эксплуатации, когда масло начинает стареть и существенно повышается его тангенс угла диэлектрических потерь [image: image56.png]tg(5)



. Следовательно, по характеру изменения тока [image: image58.png]


 от времени эксплуатации ИУС может выдавать информацию о степени старения масла. 
Таким образом, предлагаемое устройство, кроме его возможности выполнять защитную функцию, также может контролировать и степень старения масла по величине сигнала, поступающего от моста [image: image60.png]MC,



 в информационно-управляющую систему (ИУС). 

Формула изобретения
Устройство диагностирования силового масляного трансформатора для обнаружения внутренних повреждений, содержащее расширительный бачок, соединенный маслопроводом с баком трансформатора, датчики температуры масла, установленные внутри бака над обмотками трансформатора, датчики токов, включенные на стороне низкого напряжения трансформатора, соединенные со входами вторых измерительных преобразователей ток-напряжения, выходы которых подключены ко входам аналого-цифрового преобразователя, цифровые выходы которых подключены к соответствующим входам микроконтроллера, соединенного соответствующими выходами с дисплеем, реле управления, преобразователем уровней сигналов и энергонезависимым запоминающим устройством, отличающееся тем, что для регистрации внутренних повреждений в силовом трансформаторе между баком трансформатора и расширительным бачком выполнено, соединенное к маслопроводу устройство, состоящее из конденсатора с плоскими электродами, диэлектриком которого может быть масло или газовые пузыри и конденсатора с плоскими электродами, в межэлектродный промежуток может входить или выходить плоская пластина из сегнетоэлектрика, которая жестко прикреплена к одному торцу подвижного поршня из фторопласта, а другой торец поршня прижат к пружине, при этом на подвижный поршень с торца, прижатому к пружине, может оказывать воздействие, возникшее в маслопроводе давление масла, причем каждый из конденсаторов являются элементами, подключенные к плечам соответствующих четырех плечевых мостовых схем, к двум вершинам которых подается сетевое напряжение, а с других двух вершин сигналы подаются к соответствующим аналоговым входам аналого-цифрового преобразователя информационно-управляющей системы.
Устройство диагностирования силового масляного 

трансформатора для обнаружения внутренних повреждений

[image: image61.png]



Фиг. 1

Устройство диагностирования силового масляного 

трансформатора для обнаружения внутренних повреждений

[image: image62.png]



Фиг. 2

Устройство диагностирования силового масляного 

трансформатора для обнаружения внутренних повреждений

[image: image63.png]



Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки официальных изданий
_____________________________________________________________________________________

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций

при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

 (19) KG  (11) 2370  (13) C1  (46) 29.12.2023








1
8

_1769004733.unknown

