252





	(19) KG
	(11)
	252
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	H02H 3/08


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 960552.1

(22) 27.09.1996

(46) 30.06.1998, Бюл. №2, 1998
(76) Жанбазаров А.Ж., Дуйшенбаев Э.И., Дуйшенбаев И.Д. (KG)
(56.) А.с. SU №1310936, кл. Н02Н 3/08, 1987
(54) Устройство защиты электроустановок
(57) Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах электроснабжения. Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей за счет контроля токов утечки. Эта задача решается тем, что в устройстве защиты, содержащем исполнительный орган 6, трансформаторы тока 1 и 2, пороговый 3 и реагирующий 4 органы, выходы последнего включены в рассечку цепи исполнительного органа 6, подключенного к питающей сети и механически связанного с размыкающими контактами 7 и 8 автоматических выключателей 9 и 10, обмотки которых подключены последовательно в фазы питающей сети. Последовательно к одному из трансформаторов тока может быть подключена цепь, содержащая последовательно включенные кнопочный выключатель и резистор. В случае короткого замыкания или перегрузки автоматические выключатели срабатывают и размыкают свои контакты. При превышении токов утечки заданного значения к питающей сети за счет порогового и реагирующего органов подключается исполнительный орган, который механически воздействует на контакты, отключая защищаемую электроустановку от питающей сети. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к электротехнике, предназначено для защиты электросетей и электрооборудования от токов короткого замыкания и токов утечки, и может быть использовано в системах электроснабжения.
Известно устройство защиты, содержащее трансформаторы тока, первичные обмотки которых включены в соответствующие фазы питающей сети, первые выводы вторичных обмоток имеют общую точку и подключены к первому входу исполнительного органа, а вторые выводы вторичных обмоток подключены ко второму и третьему входу исполнительного органа и через выпрямитель к входам порогового органа, выходы которого подключены к входам реагирующего органа, размыкающие контакты которого включены параллельно входам исполнительного органа. К входам выпрямителя подключены два последовательно соединенных конденсатора, общая точка которых соединена с первым входом исполнительного органа.
Недостаток данного устройства заключается в его узких функциональных возможностях.
Задачей настоящего изобретения является расширение функциональных возможностей за счет контроля токов утечки.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве защиты, содержащем исполнительной орган и трансформаторы тока, первичные обмотки которых включены в соответствующие фазы питающей сети, первые выводы вторичных обмоток имеют общую точку, а вторые выводы подключены к входам порогового органа, выходы которого подключены к входам реагирующего органа. Выходы реагирующего органа включены в рассечку исполнительного органа, подключенного к питающей сети и механически связанного с размыкающими - контактами автоматических выключателей, обмотки которых подключены последовательно в фазы питающей сети, причем параллельно одному из трансформаторов тока может быть подключена цепь, содержащая последовательно соединенные кнопочный выключатель и резистор.
В устройстве защиты в случае короткого замыкания автоматические выключатели срабатывают и размыкают свои размыкающие контакты, отключая тем самым защищаемую электроустановку. При превышении токов утечки заданного значения реагирующий орган подключает к питающей сети исполнительный орган и последний, механически воздействуя на размыкающие контакты автоматических выключателе и, отключает защищаемую электроустановку. Это расширяет функциональные возможности устройства защиты, в частности, исключает возможность использования электроэнергии помимо электросчетчиков.
На чертеже приведена принципиальная электрическая схема устройства.
Устройство содержит два трансформатора тока 1 и 2, вторичные обмотки которых соединены и подключены к входу порогового органа 3, выходы которого подключены к входам реагирующего органа 4, выполненного, например, на симмисторе 5. Выходы реагирующего органа 4 включены последовательно в цепь исполнительного органа 6, механически связанного с размыкающими контактами 7 и 8 автоматических выключателей 9 и 10. Для настройки и контроля режима защиты от токов утечки в устройство введена цепь, содержащая кнопочный выключатель 11 и резистор 12.
Устройство работает следующим образом.
В случае возникновения перегрузки или короткого замыкания величина тока, протекающего по обмоткам 9, 10 автоматических выключателей, увеличивается и становится достаточной для срабатывания последних. Контакты 7 и 8 при этом размыкаются, отключая тем самым защищаемую электроустановку.
При превышении токов утечки установленного значения, задаваемого порогом срабатывания порогового органа 3, последний срабатывает и подает питание на управляющий электрод симмистора 5 реагирующего органа 4. Симмистор 5 открывается и исполнительный орган 6 подключается к питающей сети. В качестве исполнительного органа 6 использован электромагнит, подвижная часть которого механически связана с контактами 7 и 8. Таким образом, при протекании тока по исполнительному органу 6 он срабатывает и размыкает контакты 7 и 8, отключая защищаемую электроустановку от сети.
Цепь, состоящая из кнопочного выключателя 11 и резистора 12, имитирует как путь протекания токов утечки, так и режим работы электроустановки при ее питании в обход электросчетчика. При нажатии кнопочного выключателя 11 величина тока, протекающего по трансформатору тока 2, будет больше, чем по трансформатору 1. За счет этого во вторичной цепи трансформаторов появится разность ЭДС, которая вызовет срабатывание порогового органа 3 и отключение защищаемой электроустановки от питающей сети. Путем подбора величины сопротивления резистора 12 можно обеспечить требуемую величину разности токов, протекающих по первичным обмоткам трансформаторов 1, 2, т.е. максимально допустимую величину токов утечки, и выставить соответствующий порог срабатывания порогового органа 3. Предлагаемое устройство обеспечивает защиту электросетей и электрооборудования как от токов короткого замыкания и перегрузки, так и от токов утечки. Это расширяет его функциональные возможности и, соответственно, область применения, поскольку обеспечивается не только защита от аварийных режимов работы и возможность ограничения мощности потребления электроэнергии, но и обеспечивается защита от всех приемов потребления электроэнергии в обход электросчетчика - как при использовании заземления вместо нулевого провода, так и при использовании специально изготовленных трансформаторов, "сматывающих" показания электросчетчика.
Формула изобретения
1. Устройство защиты электроустановок, содержащее исполнительный орган и трансформаторы тока, первичные обмотки которых включены в соответствующие фазы питающей сети, первые выводы вторичных обмоток имеют общую точку, а вторые выводы подключены к входам порогового органа, выходы которого подключены к входам реагирующего органа, отличающееся тем, что выходы реагирующего органа включены в рассечку цепи исполнительного органа, подключенного к питающей сети и механически связанного с размыкающими контактами автоматических выключателей, обмотки которых подключены последовательно в фазы питающей сети.
2. Устройство защиты электроустановок по п. 1, отличающееся тем, что параллельно одному из трансформаторов тока подключена цепь, содержащая последовательно соединенные кнопочный выключатель и резистор.
[image: image1.png]12

n L

A
-





Составитель описания                 Солобаева Э.А.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.
________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_892022383.unknown

