690





	(19) KG
	(11)
	690
	(13)
	С1 (46) 30.09.2004

	
	

	(51)7
	C02F 9/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 20030007.1
(22) 16.01.2003
(46) 30.09.2004, Бюл. № 9
(76) Каримов Т.X., Каримов Н.Т. (KG)
(56) Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод. - М.: Высшая школа, 1987. - С.49
(54) Установка для очистки природных вод
(57) Изобретение относится к водоснабжению, в частности, к обработке природной
воды для хозяйственно-питьевых целей и может быть использовано в системах водоснабжения населенных пунктов и предприятий. Установка для очистки природных вод, содержащая отстойник, скорый безнапорный фильтр, резервуар для чистой воды, снабжена микрогидроэлектростанцией, электролизной камерой. При этом загрузка скорого фильтра выполнена из волокнистого волластонита. 1 ил.
Изобретение относится к водоснабжению, в частности, к обработке природной воды для хозяйственно-питьевых целей и может быть использовано в системах водоснабжения населенных пунктов и предприятий.
Известна установка для очистки природных вод, содержащая последовательно размещенные микрофильтр с приемным каналом, секцию естественного биоценоза, выполненными из волокнистого полимерного материала, контактные камеры озонирования, отстойник, песчаный фильтр, устройство для обеззараживания, насосные станции первого и второго подъемов, подводящий и отводящий трубопроводы, воздуховоды и компрессор (А.с. SU №1832119, кл. C02F 9/00, 1993).
Известная установка позволяет повысить степень очистки воды до соответствия ее требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". Однако для функционирования этой установки требуются значительные энергетические затраты на обеспечение работы генератора озона, насосных станций и компрессора по подаче очищаемой речной воды в приемный канал микрофильтра и обработку биоценозом и реагентами.
Известна также принимаемая в качестве прототипа изобретения установка для очистки природных вод, в состав которой входят насосы с силовыми агрегатами, барабанные сетки для извлечения из воды крупных плавающих взвесей, смеситель, камеру хлопьеобразования, отстойник, скорый фильтр, устройства обеззараживания воды и резервуар чистой воды (Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод. - М.: Высшая школа, 1987.-С. 49).
Недостатком известной установки является необходимость подвода электроэнергии, использование реагентов для обеззараживания воды и ограниченный ресурс работы загрузки скорого фильтра.
Задача изобретения - разработка установки для очистки природных вод, в которой используется безреагентная технологическая схема обработки воды, исключается подвод электроэнергии и обеспечивается больший ресурс работы загрузки скорою фильтра.
Указанная задача решается тем, что установка для очистки природных вод, содержащая отстойник, скорый безнапорный фильтр, резервуар для чистой воды, снабжена микрогидроэлектростанцией, электролизной камерой. При этом загрузка скорого фильтра выполнена из волокнистого волластонита. Волластонит - метасиликат с общей формулой Ca3Si3O9 - минерал, представленный игольчатыми радиально-лучистыми агрегатами, получаемый при обработке волластонитовой руды.
При этом перепад местности должен быть достаточным для выработки микрогидроэлектростанцией электроэнергии необходимой для работы установки. Содержание солей хлора в природной воде должно быть достаточным для их электролиза с образованием активного хлора для обеззараживания воды, в частности, согласно СНИП 2.04.02-84, активного хлора должно быть для поверхностных вод 2-3 мг/л, для подземных вод -0/7-1 мг/л.
На фиг. 1 представлена общая схема установки для очистки природных вод.
Схема установки для очистки природных вод состоит из водозаборного устройства 1, микрогидроэлектростанции 2, отстойника 3, скорого безнапорного фильтра с волласто-нитовой загрузкой 4, электролизной камеры 5, резервуара чистой воды 6 и трубопроводов 7.
Установка для очистки природных вод работает следующим образом. Из источника водоснабжения вода забирается водозаборным устройством 1 и подается в трубопровод 7, на котором установлена микрогидроэлектростанция 2 для выработки электроэнергии. Затем вода поступает в отстойник 3, где происходит отстаивание воды и удаление взвешенных частиц, после чего с концентрацией взвешенных частиц до 50 мг/л обрабатываемая вода поступает на скорый безнапорный фильтр, который загружен волластонитовой загрузкой, имеющей большую сорбционную емкость. Далее вода в самотечном режиме поступает в электролизную камеру 5, где происходит ее обеззараживание и частичное обессоливание, после чего обрабатываемая вода перетекает в резервуар чистой воды 6.
Формула изобретения
Установка для очистки природных вод, содержащая отстойник, скорый безнапорный фильтр, резервуар для чистой воды, отличающаяся тем, что она снабжена микрогидроэлектростанцией и электролизной камерой, при этом загрузка скорого безнапорного фильтра выполнена из волокнистого волластонита.
[image: image1.png]



Фиг. 1
Составитель описания                Ногай С.А.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.
________________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1








PAGE  
1

_892022383.unknown

