776





	(19) KG
	(11)
	776
	(13)
	C1 (46) 30.04.2005

	
	

	(51)7
	C09K 5/00


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20030122.1
(22) 06.08.2003
(46) 30.04.2005, Бюл. №4
(76) Абдуллаева М.Д., Мурзубраимов Б.М. (KG)
(56) А.с. SU №1527246, кл. C09K 5/00, 1989
(54) Солевой теплоноситель-антифриз
(57) Изобретение относится к химической технологии, в частности к антифризам, применяемым в системах охлаждения и в качестве теплоносителя в теплообменных аппаратах. Задачей изобретения является снижение коррозионной активности, вязкости солевого теплоносителя-антифриза. Поставленная задача решается получением солевого теплоносителя-антифриза, включающего неорганические соединения и воду, который в качестве неорганических соединений содержит нитрат магния и нитрат натрия и дополнительно п-толуолсульфокислоту при следующем соотношении компонентов (мас. %):

	нитрат магния
	26-30

	нитрат натрия
	6.8-7.2

	п-толуолсульфокислота
	0.008-0.013

	вода
	остальное.


Срок службы предлагаемого теплоносителя неограничен, так как в отличие от этиленгликолевого теплоносителя, в процессе эксплуатации не подвергается окислению. 1 п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.
Изобретение относится к химической технологии, в частности к антифризам, применяемым в системах охлаждения и в качестве теплоносителя в теплообменных аппаратах.
Известны теплоносители-антифризы на основе этиленгликоля, например антифриз, содержащий фосфат алконаламина, тетраборат натрия, соль щелочного металла 2-меркаптобензтиазола, динатриевую соль, этилендиаминтетрауксусной кислоты, соль моноалкилфосфорной кислоты, пеногасителя и красителя (Патент RU №20468156, кл. C09K 5/00, 1995). Однако он обладает горючестью, токсичностью, сложностью состава.
Наиболее близким к заявленному техническому решению по решению технической задачи является низкотемпературный теплоноситель, содержащий неорганические соли - карбонат калия, фосфат натрия, силикат натрия, тетраборат натрия и воды (А.с. SU №1527246, кл. C09K 5/00, 1989). Предложенный теплоноситель в прототипе при коррозионной неактивности по отношению к железу и его сплавам, его активность по отношению к алюминию и его сплавам высока. Кроме этого, теплоноситель имеет достаточно высокую вязкость.
Задачей изобретения является снижение коррозионной активности, вязкости солевого теплоносителя-антифриза.
Поставленная задача решается, тем, что солевой теплоноситель-антифриз, содержащий неорганические соединения и воду, который в качестве неорганических соединений содержит нитрат магния и нитрат натрия и дополнительно п-толуолсульфокислоту при следующем соотношении компонентов (мас. %):
	нитрат магния
	26-30

	нитрат натрия
	6.8-7.2

	п-толуолсульфокислота
	0.008-0.013

	вода
	остальное.


В предлагаемом теплоносителе используется смесь нитрата магния и нитрата натрия, которые предотвращают коррозию алюминия и сплавы на его основе, образуя на их поверхности оксидные пленки. Интервал концентраций, при котором раствор нитрата магния имеет столь низкую температуру замерзания, очень узок, использование смеси двух солей - нитрата магния и нитрата натрия позволяет значительно расширить диапазон концентрации раствора, при которых температура замерзания находится в пределах -30°C. Введением определенного количества п-толуолсульфокислоты в раствор нитрата натрия и нитрата магния удалось дополнительно снизить вязкость причем п-толуолсульфокислота также улучшает смачиваемость раствора. Теплоноситель-антифриз готовят следующим образом: в необходимый объем воды вводят нитрат магния и растворяют при перемешивании. Далее при перемешивании добавляют нитрат натрия и п-толуолсульфокислоту.
Пример 1.
Для приготовления солевого теплоносителя-антифриза компоненты, входящие в состав смеси (мас. %): нитрат магния - 28.9, нитрат натрия - 7.14, п-толуолсульфокислоты - 0.1 и воды - 63.86 тщательно перемешивают в пластмассовой или алюминиевой ёмкости. Теплофизические свойства теплоносителя-антифриза:
	температура замерзания
	-30°С

	температура кипения
	+113°С

	плотность (при 20°С)
	1312 кг/м3

	динамическая вязкость (при20°С)
	3.12 сПз

	теплопроводность (при 20°С)
	0.569 Вт/м·град

	теплоёмкость
	3.282 кДж/кг·град


Скорость коррозии стали Ст. 3 при 22°С - 0.01 г/м2·ч при 80°С - 0.07 г/м2·ч.
Скорость коррозии алюминия АД-1 при 22°С - 0.005 г/м2·ч, при 80°С - 0.05 г/м2·ч.
Заявляемый солевой теплоноситель-антифриз коррозионно-неактивен для металлов, в том числе для алюминия и его сплавов, обладает высокими теплофизическими свойствами.
Теплофизические характеристики теплоносителя-антифриза в сравнении с прототипом представлены в таблице 1.
Срок службы предлагаемого теплоносителя неограничен, так как в отличие от этиленгликолевого теплоносителя, в процессе эксплуатации не подвергается окислению.
Таблица 1
	Характеристики
	Теплоноситель-прототип
	Предлагаемый теплоноситель

	Температура плавления, °C
	-50
	-30

	Температура кипения, °C
	+113
	+113

	Температура вспышки в закрытом тигле, °C
	Отсутствует
	Отсутствует

	Плотность, кг/м3 (20°C)
	1.485
	1.312

	Динамическая вязкость, сПз (20°C)
	7.65
	3.12

	Теплопроводность, Вт/м·град (20°C)
	0.563
	0.569

	Теплоемкость, кДж/кг·град
	3.486
	3.282


Формула изобретения
Солевой теплоноситель-антифриз, включающий неорганические соединения и воду, отличающийся тем, что он в качестве неорганических соединений содержит нитрат магния и нитрат натрия и дополнительно п-толуолсульфокислоту при следующем соотношении компонентов (мас. %):
	нитрат магния
	26-30

	нитрат натрия
	6.8-7.2

	п-толуолсульфокислота
	0.008-0.013

	вода
	остальное.


Составитель описания              Усубакунова З.К.
Ответственный за выпуск        Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________________ 

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

