| (19) KG |  | (11) 262 | (46) 31.05.2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | F24F 3/16 (2019.01) H05B 35/00 (2019.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  262   (46) 31.05.2019

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20180002.2

(22) 24.01.2018

(46) 31.05.2019. Бюл. № 5

(76) Осмонов Ы. Д., Абдимуратов Ж. С., Нарымбетов М. С., Ордобаев Б. С.,

Осмонов Ж. Ы.  (KG)

(56) Патент RU № 2555657, С1, кл. F24F 3/147, 2015

(54) Энергосберегающая система обеспечения микроклимата в мастерской

(57) Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам, предназначенным для создания требуемых параметров микроклимата в производственных помещениях, в частности, в мастерской по ремонту сельхозтехники.

Задачей полезной модели является создание энергосберегающей системы обеспечения микроклимата в мастерской по ремонту сельхозтехники, повышение эффективности обеззараживания воздуха и освещения помещения, повышение надежности и простоты эксплуатации.

(19) KG (11) 262 (46) 31.05.2019

Поставленная задача решается тем, что энергосберегающая система обеспечения микроклимата в мастерской, включающая фильтр для очистки воздуха, озонатор, вентилятор, воздухонагреватель и воздуховоды, дополнительно содержит устройства аварийного освещения, солнечный коллектор с бак-аккумулятором, который соединен с трехходовыми смесительными клапанами и циркуляционными насосами воздухонагревателя и воздухоохладителя через терморегулятор и автоматический корректор циклов.

Предлагаемая энергосберегающая система обеспечения микроклимата в мастерской является энергосберегающей, с повышенной эффективностью обеззараживания воздуха и освещения помещения. Система надежна и проста в эксплуатации.

1 н. п. ф., 1 фиг.

3

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам, предназначенным для создания требуемых параметров микроклимата в производственных помещениях, в частности, в мастерской по ремонту сельхозтехники.

Работоспособность человека в современных условиях тесно связана с производственной средой, которая обеспечивается микроклиматом, подразумевающим совокупность вещественных, энергетических и информационных факторов.

Мастерские по ремонту сельхозтехники практически работают круглый год, в особенности, в осенне-зимний период, когда сельхозтехника требует текущего и капитального ремонта. Этот период также связан с эксплуатацией машин и технологического оборудования животноводства, когда сельскохозяйственные животные находятся на привязном содержании. Для повышения производительности труда работников необходимо поддержание соответствующего микроклимата.

Известна установка для организации микроклимата в сельскохозяйственном помещении, включающая короб в виде прямоугольного параллелепипеда с расположенным по центру теплообменником перекрестного типа, всасывающий и вытяжной вентиляторы, клапаны, воздухонагреватель, датчики температуры и влажности, термовлагорегулятор (Патент RU № 2219764, С2, кл. А01К 1/00, 2003).

Недостатком установки является отсутствие системы очистки и обеззараживания удаляемого из помещения воздуха, что ограничивает возможность применения его в рециркуляции.

Известна децентрализованная комбинированная система микроклимата в животноводческих помещениях с использованием ИК-излучателей, включающая приточно-вытяж-            ную вентиляцию, газовые ИК-излучатели, систему контроля температуры и влажности воздушной среды в помещении, температуры и влажности поступающего в помещение свежего воздуха (Патент RU № 2235948, С1, кл. F24F 3/16, 2004).

Недостатком известной системы                            является ограниченная сфера применения                              из-за неконтролируемости инфракрасного излучения в присутствии людей и животных                                     в помещении.

4

Наиболее близким является вентиляционно-отопительная установка с утилизацией теплоты, озонированием и рециркуляцией воздуха, содержащая вентиляторы приточного и удаляемого воздуха, малогабаритный теплообменник из полимерных материалов, патрубок подачи воздуха, выбросной и приточный воздуховоды, электроподогреватель приточного воздуха, фильтры очистки воздуха, распределитель приточного воздуха, озонатор коронного разряда с трубопроводами подачи озона, рециркуляционный канал, при этом по пути движения удаляемого воздуха в рециркуляционном канале последовательно установлены побудительный вентилятор, эжектор и влагоотделитель, заборное отверстие вентилятора расположено в канале выбросного воздуховода, а второй вход эжектора соединен с озонатором при помощи трубопровода (Патент RU № 2555657, С1, кл. F24F 3/147, 2015).

Недостатком известного устройства является сложность и низкая электробезопасность.

Задачей полезной модели является создание энергосберегающей системы обеспечения микроклимата в мастерской по ремонту сельхозтехники, повышение эффективности обеззараживания воздуха и освещения помещения, повышение надежности и простоты эксплуатации.

Поставленная задача решается тем, что энергосберегающая система обеспечения микроклимата в мастерской, включающая фильтр для очистки воздуха, озонатор, вентилятор, воздухонагреватель и воздуховоды, дополнительно содержит устройства аварийного освещения, солнечный коллектор с бак-аккумулятором, который соединен с трехходовыми смесительными клапанами и циркуляционными насосами воздухонагревателя и воздухоохладителя через терморегулятор и автоматический корректор циклов.

На фигуре приведена схема энергосберегающей системы обеспечения микроклимата в мастерской.

Энергосберегающая система обеспечения микроклимата в мастерской 1 включает воздухонагреватель 2, воздухоохладитель 3, вентилятор 4, с устройствами воздухораспределения, циркуляционные насосы 5 и 6, трехходовые смесительные клапаны 7 и 8, двухпозиционный  терморегулятор 9,  датчик  темпе-

5

ратуры 10, фильтр для очистки воздуха 11, вытяжной воздуховод 12, автоматический корректор циклов 13, солнечный коллектор 14, бак-аккумулятор 15, озонатор 16, устройства аварийного освещения 17.

Энергосберегающая система обеспечения микроклимата в мастерской работает следующим образом. Поддержание заданного значения температуры воздушной среды в мастерской 1 осуществляется путем изменения производительности воздухонагревателя 2 или воздухоохладителя 3 для нагревания или охлаждения воздуха. Для этого производится автоматическое регулирование температуры подводимой воды воздухонагревателю 2 или воздухоохладителю 3 при ее постоянном расходе, создаваемом, соответственно, циркуляционными насосами 5 и 6, с помощью двухпозиционного терморегулятора 9, датчик 10 которого установлен в мастерской 1 в вытяжном воздуховоде 12. Циркуляционный насос 5 будет работать до тех пор, пока температура воздушной среды в мастерской 1 не достигнет верхнего предела установленной температуры плюс дифференциал температуры  (tBmax+∆tB). По мере достижения установленной температуры, терморегулятор 9 отключает циркуляционный насос 5  воздухонагревателя 2 и включает насос 6 воздухоохладителя 3. Циркуляционный насос 6 будет работать до тех пор, пока температура воздушной среды в мастерской 1 не достигнет нижнего предела установленной температуры плюс дифференциал температуры  tBmin+∆tB и при данной температуре насос 6 отключается и включается насос 5. Далее работа системы повторяется.

Включение и выключение циркуляционных насосов 5 и 6 может создать колебания температуры приточного воздуха от tн до tо и в результате формируется время полупериодов нагревания τн и охлаждения τо, в виде гармонических колебаний. Для обеспечения расчетного периода гармонических колебаний в систему введен автоматический корректор циклов 13, который управляет работой трехходовых смесительных клапанов 7 и 8, корректируя тепловую мощность воздухонагревателя 2 или воздухоохладителя 3.

Данная система обеспечивает микроклимат в мастерской при полной циркуляции воздуха в определенные периоды года, в зависимости от температуры наружного воздуха и от количества работников в мастерской.

6

Наружный и циркулирующий в помещении воздух очищается с помощью фильтра 11. Улучшение санитарного состояния в                        мастерской 1 осуществляется периодически путем озонирования воздуха с помощью озонатора 16. Озон высокотоксичен, поэтому его использование в производственных помещениях в присутствии работников допустимо только в безвредных для здоровья дозах. Для этого применяются концентрации озона на уровне предельно-допустимой концентрации. Применение озонирования воздуха эффективно при использовании циркулирующего воздуха для придания ему всех свойств и качеств атмосферного воздуха.

Использование солнечной радиации как дополнительный источник теплоснабжения мастерской в целом приводит к экономии электроэнергии. Горячая вода из солнечного коллектора 14 через бак-аккумулятор 15 поступает в систему, когда включается циркуляционный насос 5.

В зависимости от температуры наружного воздуха, конструктивных особенностей солнечного коллектора 14 и бак-аккумулятора 15 данная система способна выравнивать тепловую нагрузку.

Устройство аварийного освещения 17 в мастерской 1 предусматривает использование светодиодных ламп и светодиодных лент, а также их элементы для их непрерывного и автономного освещения до 12 часов. В помещениях, где имеется необходимость постоянного освещения, устанавливаются на потолке или крепятся к стене устройства 17 с подключенными к ним светодиодными лампами мощностью 2Вт-5Вт с плафонами либо светодиодными лентами и подключаются к сети 220v. Светодиодные лампы не создают помех для инфракрасных камер (камеры ночного видения) и других охранных устройств, так как в спектре света светодиодных ламп отсутствует инфракрасное излучение. Отсутствует пусковой ток. Светодиодные лампы, ленты практически не греются, у них отсутствует тепловое излучение, поэтому они пожаробезопасны.

Предлагаемая энергосберегающая система обеспечения микроклимата в мастерской является энергосберегающей, с повышенной эффективностью обеззараживания воздуха и освещения помещения. Система надежна и проста в эксплуатации.

7

Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

Энергосберегающая система обеспечения микроклимата в мастерской, включающая фильтр для очистки воздуха, озонатор, вентилятор, воздухонагреватель, воздуховоды,                            о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что дополнительно содержит устройства  аварийного  освещения,

8

солнечный коллектор с бак-аккумулятором, который соединен с трехходовыми смесительными клапанами и циркуляционными насосами воздухонагревателя и воздухоохладителя через терморегулятор и автоматический корректор циклов.

Энергосберегающая система обеспечения микроклимата в мастерской

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки официальных изданий

_________________________________________________________________________________

1

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03