287




	(19) KG
	(11)  287
	(46)  30.06.2020
	

	
	

	(51)
	F24F 7/013 (2020.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20200005.2

(22) 30.04.2019

(46) 30.06.2020. Бюл. № 6

(76) Шипилов В. Н., Шипилов Д. В., 
Шипилов А. В.  (KG)

(56) Патент RU № 2679989, С2, кл. F24F 3/16, F24F 11/00, 2019
(54) Устройство приточной вентиляции помещений

(57) Полезная модель относится к устройствам для создания и поддержания в закрытых помещениях состояния воздушной среды, наиболее благоприятного для самочувствия людей. 

Задачей заявляемого технического решения является обеспечение помещения качест-                                        венным и благоприятным для здоровья воз-                                духом.

Задача решается в устройстве приточной вентиляции помещений, состоящее из корпусов, содержащих входное и выходное отверстия, фильтр, вентилятор, датчик уровня содержания углекислого газа и блок управления контроля, дополнительно оснащенном датчиком температуры воздуха, терморегулятором и нагревателем в виде стержня.

1 н. п. ф., 3 фиг.
3

Полезная модель относится к устройствам для создания и поддержания в закрытых помещениях состояния воздушной среды наиболее благоприятного для самочувствия людей. 

Известен прибор для принудительного проветривания помещений, устанавливаемый в оконную форточку либо в проем во внешней стене помещения, содержащий электровентилятор, обеспечивающий приток воздуха внутрь помещения, фильтр, служащий для очистки приточного воздуха от вредных загрязняющих веществ и аэрозольных частиц, нагревательный элемент, служащий для подогрева воздуха, и заслонку воздуховода, расположенную перед выходным отверстием, служащим для открывания/перекрывания доступа атмосферного воздуха в помещение. При включении устройства наружный воздух, поступающий через входное отверстие, электровентилятором прогоняется через нагревательный элемент, фильтр и далее поступает через открытую заслонку воздуховода, расположенную перед выходным отверстием в помещение (патент RU № 54659, U1, кл. F24F 7/013, 2006).

Основным недостатком данного устрой-                                   ства является низкий уровень теплоизоляции между наружной средой и внутренним пространством проветриваемого помещения, обусловленный тем, что внутренний объем устройства напрямую связан с наружной средой.

Кроме того, данное устройство, предназначенное для бытового использования, не может обеспечить высокую степень очистки воздуха. 

Известно устройство для очистки воздуха, содержащее воздуховод, в который последовательно друг за другом вставлены кассеты с фильтрами, предназначенными для различных загрязняющих газов, перед фильтрами в потоке очищаемого воздуха установлены датчики состава воздуха, соединенные с газоанализатором, который соединен с коммутатором, в одной из стенок воздуховода прорезаны щели, в которые вставлены направляющие с помещенными в них с возможностью перемещения кассетами, содержащими фильтры, причем направляющие закреплены на стенках воздуховода, кассеты механически   соединены   с  механизмами  их

4

перемещения, которые соединены с коммутатором, а на торцах воздуховода установлены фланцы (патент RU № 2550131, С1, кл. A61L 9/16, B01D 35/01, F24F 3/16, 2015).

Недостатком данного устройства является невозможность удаления углекислого газа из воздуха автономным воздухоочистителем. В связи с этим, помещение, в котором находится такой воздухоочиститель, должно проветриваться, по меньшей мере, время от времени. В общем при условии, что в помещении есть окна, вентиляция может быть реализована путем открытия окна, но это может привести к ухудшению качества воздуха в помещении, в случае очень плохого качества наружного воздуха. Кроме того, определение подходящего времени открытия окна и определение соответствующей продолжительности проветривания не должно быть возложено на пользователя. 

Наиболее близким техническим решением в качестве прототипа является устройство и способ управления качеством воздуха в помещении, в котором устройство управления качеством воздуха в помещении содержит средство вентиляции для обеспечения воздухообмена между внутренней средой помещения и внешней средой помещения; автономный воздухоочиститель, который расположен отдельно от средства вентиляции и который выполнен с возможностью удаления загрязнителей из воздуха во внутренней среде помещения; и систему управления, которая находится в сообщении со средством вентиляции и воздухоочистителем, и которая выполнена с возможностью управления работой средства вентиляции и воздухоочистителя, в зависимости от данных о качестве воздуха, относящихся к внутренней среде помещения и внешней среде помещения, причем система управления выполнена с возможностью управления средством вентиляции и воздухоочистителем разным образом, в зависимости от того, превышают ли данные о качестве воздуха, относящиеся к внешней среде помещения, заданное контрольное значение или находятся ниже него (патент RU № 2679989, С2, кл. F24F 3/16, F24F 11/00, 2019). 

Недостатком данного устройства является отсутствие поддержания температуры воздуха в помещении и недостаточное создание благоприятной воздушной среды.

5

Задачей заявляемого технического решения является обеспечение помещения качественным и благоприятным для здоровья воздухом.

Задача решается в устройстве приточной вентиляции помещений, состоящем из корпусов, содержащих входное и выходное отверстия, фильтр, вентилятор, датчик уровня содержания углекислого газа и блок управления контроля уровня содержания, дополнительно оснащенном датчиком температуры воздуха, терморегулятором и нагревателем в виде стержня.

Сущность изобретения поясняется чертежами на фигурах 1(3, где на:

- фиг. 1 – общий вид цилиндрического корпуса; 

- фиг. 2 – разрез по А-А;

- фиг. 3 – прямоугольный корпус.

Устройство приточной вентиляции помещений состоит из цилиндрического 1 и прямоугольного 15 корпусов. Цилиндрический корпус 1 содержит входное 2 и выходное 3 отверстия. На входном отверстии 2 установлен фильтр 5 для разделения потока воздуха и твёрдых частиц. Полость цилиндрического корпуса 1 заполнена набором ребристых радиаторов 6, имеющих центральное отверстие, сквозь которое пропущен нагреватель 7, выполненный в виде стержня, внутри которого запрессованы резистивные элементы для подключения к сети. Прямоугольный корпус 15 содержит: вентилятор 4, датчик 8 температуры воздуха, фильтр 9                        грубой очистки, фильтр 11 мелкодисперсных частиц, выходную решетку 12. Также, устройство имеет блок управления 10, датчик 14 уровня содержания углекислого газа и терморегулятор 13.

Устройство приточной вентиляции помещений работает следующим образом: цилиндрический корпус 1 устанавливается под углом 10° в отверстие стены, которое приготовлено заранее. А прямоугольный корпус 15 устанавливается внутри проветриваемого помещения. Для приведения в рабочее состояние  устройство  должно  быть подключено к

6

сети питания 220 В. Датчик 14 начинает анализировать уровень содержания углекислого газа в помещении и, в случае превышения установленной нормы, команда дается на подключение вентилятора 4, терморегулятора 13 и нагревателя 7. Свежий воздух начинает поступать в проветриваемое помещение. Датчик 8 измеряет температуру поступающего воздуха, передает сигнал на терморегулятор 13, в котором сравнивается с заданной температурой и в случае, если температура входящего воздуха ниже заданной, терморегулятор 13 дает команду на нагреватель 7, управляя его мощностью. Нагреватель 7 выполнен из фарфора, что позволяет наиболее полно передавать подведенную энергию ребристому радиатору и, соответственно, воздушному потоку. Воздух при прохождении фильтра 5 очищается от крупных частиц пыли и сажи и далее проходя через ребристую поверхность радиатора в результате конвективного теплообмена внешний атмосферный воздух нагревается и через фильтра 9 грубой очистки и фильтра 11 мелкодисперсных частиц подаётся в проветриваемое помещение вентилятором 4. Процесс продолжается до тех пор, пока уровень углекислого газа в проветриваемом помещении не достигнет заданного значения. При достижении заданного значения вентилятор и нагреватель отключаются и устройство переходит в режим ожидания следующей команды включения от датчика 14 уровня содержания углекислого газа.

Таким образом, устройство позволяет осуществить вентиляцию помещений приточным атмосферным воздухом с его очисткой и поддержанием температуры, при этом очистка воздуха и поддержания температуры постоянно контролируется, и тем самым пре-                                            дотвращается опасность уровня углекислого газа в помещении, а температура поддерживается автоматически и при необходимости, что доказывает работу устройства с минимальным энергопотреблением. В результате обеспечивается качественный воздух для благоприятного самочувствия людей в помещении. 
7
Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и
Устройство приточной вентиляции помещений, состоящее из корпусов, содержащих входное и выходное отверстия, фильтр, вентилятор, датчик уровня  содержания  угле-

8

кислого газа и блок управления, о т л и ч а ю- щ е е с я  тем, что дополнительно оснащено датчиком температуры воздуха, терморегулятором и нагревателем в виде стержня.
Устройство приточной вентиляции помещений

[image: image1.jpg]



Фиг. 1

[image: image2.jpg]



Фиг. 2
Устройство приточной вентиляции помещений

[image: image3.jpg]



Фиг. 3
Выпущено отделом подготовки официальных изданий
       _________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03



(19) KG  (11)  287   (46) 30.06.2020





1








_892022383.unknown

